ZAŁĄCZNIK NUMER 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie napraw Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku A, B, C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku

nr. sprawy: DPNT.ZZNON.GK. 68 .2020

Miejsce i adres wykonania robót:

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, budynek zlokalizowany przy ul. Trzy Lipy 3, 81-703 Gdańsk

Przedmiot zamówienia.

- Wykonanie napraw Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach GPN-T zgodnie z poniższym zakresem:

- Budynek A

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych czujników systemu przeciwpożarowego OPT DP2061N – 40 szt.;

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych komór czujnika przeciwpożarowego – 40 szt.;

- Przeniesienie czujnika 3/60 w celu uniknięcia zadziałania czujki przez parę wodną ze zmywarki;

- naprawa drukarki repetytora: rekonfiguracji ustawień portu (twardy reset) bądź dostawa, wymiana modułu portu szeregowego FC2012 wraz z rekonfiguracją;

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu (schematy, plany z lokalizacja urządzeń systemu, matryca wysterowania);

- aktualizacja oznaczeń adresacji czujek.

- Budynek B

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych czujników systemu przeciwpożarowego:

- OPT DP2061N – 30 szt.;

- MUL DP2061T – 2 szt.;

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych komór czujnika przeciwpożarowego – 33 szt.;

- przywrócenie komunikacji światłowodowej centrali pożarowej nr 1 z repetytorem;

- diagnoza oraz naprawa komunikacji po między SSP a elektrozaczepem drzwi ewakuacyjnych klatki schodowej A poziom 0

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu (schematy, lokalizacja urządzeń systemu, matryca wysterowania);

- aktualizacja oznaczeń adresacji czujek.

- Budynek C

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych czujników systemu przeciwpożarowego:

- OPT DP2061N – 40 szt.;

- MUL DP2061T – 40 szt.;

- dostawa nowych oraz wymiana komór czujników przeciwpożarowego – 30 szt.

- konfiguracja oraz diagnoza błędnie skonfigurowanych czujników – 13 szt.

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu (schematy, lokalizacja urządzeń systemu, matryca wysterowania);

- aktualizacja oznaczeń adresacji czujek.

- Wykonanie naprawy Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynkach GPN-T zgodnie z poniższym zakresem:

- Budynek A

- dostawa nowego oraz wymiana uszkodzonego głośnika T2430 na poziomie -1 – 1 szt.;

- dostawa nowego oraz wymiana uszkodzonego głośnika S206 na poziomie 2 – 1 szt.;

- lokalizacja doziemień w strefie 7 i usunięcie uszkodzeń;

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu.

- Budynek B

- dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych głośników S206 – 7 szt.;

- lokalizacja doziemień w strefie 2 i usunięcie uszkodzeń;

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu.

- Budynek C

- Dostawa nowych oraz wymiana uszkodzonych głośników S206 – 3 szt.

- lokalizacja i usunięcie zwarć na linii 1;

- lokalizacja i usunięcie zwarć na linii 3;

- inwentaryzacja i aktualizacja dokumentacji systemu.

- Wykonanie oraz przekazanie:

- protokołów z wykonanych napraw zgodnie z powyższym opisem;

- protokół z inwentaryzacji urządzeń oraz systemu SSP, DSO;

- zaktualizowana dokumentacja systemu SSP, DSO w wersji edytowalnej na nośniku pamięci (1 szt.) oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze);

- DTR oraz atesty dostarczonych i wymienionych urządzeń.