Załącznik nr 1

NUMER SPRAWY: DPNT.ZZNON.GK.70.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ ORAZ UTRZYMANIE W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Miejsce wykonywania serwisu: Gdański Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3

Przedmiotem zamówienia jest:

- Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacja, doradztwo techniczne) oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy:

- Instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku A Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

- stacji transformatorowej TR1 1600 kVA nr: 779259-01; TR2 1600 kVA nr 18413-1;

- rozdzielni ŚN

- rozdzielni NN;

- rozdzielni budynkowych

- zasilacza awaryjnego UPS ST33DP online 3-3DSP, 62 szt. akumulatorów 12V 18Ah.

- Instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

  - stacji transformatorowej TR1 1250 kVA nr:779258-01;

  - rozdzielni ŚN

  - rozdzielni NN;

  - rozdzielni budynkowych

  - zasilacza awaryjnego UPS Estar ST 33 DSP15, 62 szt. akumulatorów 12V 18Ah.

- Instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

- stacji transformatorowej TR1 1250 kVA nr: 1746; TR2 1250 kVA nr 1711;

- rozdzielni ŚN

- rozdzielni NN;

- rozdzielni budynkowych

- zasilacza awaryjnego UPS Lestar Sine Wave AVR TS-2200, SMART-UPS 2200

- Utrzymanie systemów i urządzeń we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, a w szczególności do:

- okresowej konserwacji i przeglądów urządzeń i instalacji, w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym, w zakresie wymaganych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów urządzeń zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), instrukcjami obsługi urządzeń.

- w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania naprawy, stwierdzonej podczas przeglądu lub konserwacji oraz w przypadku nagłych samoistnych awarii, których usunięcie nie leży w zakresie obsługi serwisowej, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia technicznego polegającego na wskazaniu nieprawidłowości stwierdzonych w systemie, wskazaniu sposobu naprawy lub usunięcia awarii, a także do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu naprawy, w celu oszacowania wartości wynagrodzenia za prace naprawcze. Kosztorys, powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w terminie 48 godzin od momentu przybycia na miejsce awarii. Wybór wykonawcy prac naprawczych będzie dokonywany przez Zamawiającego w odrębnej procedurze;

- sprawowania nadzoru i potwierdzania usunięcia usterek w przypadku wykonywania napraw przez wykonawcę prac naprawczych, o którym mowa w ppkt. b, wyłonionego w ramach odrębnego postępowania;

- Prowadzenie eksploatacji i obsługi ruchowej stacji transformatorowych w oparciu o Instrukcje eksploatacji opracowane dla stacji transformatorowych Zamawiającego.

- Prowadzenie obsługi technicznej na zasadzie „pogotowia” w tym:

- przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii, usterek może dokonać osoba wskazana przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną

- przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia awarii, usterek powstałych w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku)

- przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia awarii, usterek powstałych po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy

Zamawiający przez przystąpienie do usunięcia awarii, usterek, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) niniejszego paragrafu rozumie przybycie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do miejsca stwierdzenia usterki, awarii w celu podjęcia działań technicznych, naprawczych zmierzających do ich usunięcia.

- Wykonywanie zalecanych badań sprzętu ochronnego do obsługi rozdzielni ŚN, NN w budynkach (wskaźnik napięcia, drążki manipulacyjne, chodniki gumowe, rękawice i obuwie dialektyczne zgodnie z wykazem.

- Współpraca w imieniu Zamawiającego z operatorem systemu rozdzielczego energii elektrycznej.

- Pomoc ekspercka przy planowaniu zakupu nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych systemów, dobieraniu odpowiednich urządzeń, opiniowaniu technicznego zużycia urządzeń, itp.

- Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i każdorazowego wpisu rodzaju robót konserwacyjno-naprawczych oraz zamontowanych części w stacji.

- Prowadzenie właściwych Książek eksploatacji urządzeń, w których będzie dokumentował, każdorazowo (z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem) fakt przeprowadzenia przeglądu i konserwacji.

- Sporządzanie Protokołów z wykonania przeglądu i konserwacji, w których dokumentowane będą wszystkie zdarzenia związane z systemem, prace przeprowadzone przy instalacji, każda nieprawidłowość, itp. Protokół podpisany przez przedstawicieli stron będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonanie prac serwisowych.

- Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów urządzeń zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), instrukcjami obsługi urządzeń.

- Wskazywanie Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu serwisowego i obsługi technicznej usterek elementów instalacji, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku, a także kosztów ich usunięcia.

- usuwanie wszelkich usterek i awarii, których usunięcie leży w zakresie obsługi serwisowej, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie obwiązywania umowy. Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem.

- Przeprowadzenie instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego na co dzień obsługujących przedmiotowe systemy.

- Utrzymanie stacji w ciągłym ruchu przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest skierować odpowiednią ilość osób posiadających świadectwa kwalifikacji wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

- Każda ingerencja serwisu będzie zakończona wykonaniem testu sprawdzającego poprawność funkcjonowania urządzenia lub instalacji.

- W trakcie realizacji umowy liczba i typ zainstalowanych urządzeń może ulec zmianie 
w przypadku wycofania z eksploatacji, wymiany zużytego sprzętu na nowy lub ewentualnie zakupu nowych urządzeń.

Zakresy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

- Przegląd stacji transformatorowych:

- Oględziny stacji (niewymagane wyłączenie napięcia):

- skrócone – raz w miesiącu;

- pełne – raz w roku;

- podczas każdej obecności w stacji.

- Podczas oględzin skróconych należy zwrócić uwagę głównie na:

- stan zewnętrzny aparatury rozdzielczej i transformatorów;

- stan urządzeń potrzeb własnych – baterii akumulatorów, baterii kondensatorów, itp.;

- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, układów sygnalizacji i oświetlenia stacji;

- stan łączników, izolatorów i głowic kablowych;

- stan instalacji uziemiającej;

- stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi, napisy informacyjno-ostrzegawcze, itp.);

- stan wentylacji, sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego;

- czystość i estetyka pomieszczeń;

- Podczas oględzin pełnych należy dodatkowo zwrócić uwagę na:

- zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym;

- kompletność dokumentacji znajdującej się w stacji;

- stan instalacji odgromowej;

- pomiar temperatury transformatorów;

- sprawdzenie sond temperatury

- test analizatora T-154 ECSYSTEM

- stan pomieszczeń, zamknięć, fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych oraz otoczenia stacji jak również możliwość dojazdu do stacji;

- Przegląd stacji (po wyłączeniu napięcia oraz uziemieniu) – obowiązuje pisemne polecenie na pracę

Przegląd powinien obejmować oględziny pełne oraz:

- sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających;

- pomiaru skuteczności zerowania;

- sprawdzenie działania układów pomiarowych i zabezpieczeń;

- sprawdzenie działania i współpracy łączników;

- sprawdzenie stanu połączeń głównych torów prądowych;

- zabiegi konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń;

Podczas przeglądów należy:

- wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli;

- wykonać pomiar rezystancji uziemień roboczych oraz ochrony przeciwporażeniowej;

- sprawdzić aparaturę w układach pomiarowych;

- wykonać czyszczenia uzwojeń;

- sprawdzenie umocowania bloków dociskowych cewki;

- sprawdzenie mocowania transformatora do podłoża.

- Przegląd łączników i aparatury:

- Oględziny oszynowania (niewymagane wyłączenie napięcia) – jeden raz w miesiącu:

- sprawdzenie stanu izolatorów wsporczych;

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych.

- Przeglądy oszynowania (po wyłączeniu napięcia, sprawdzeniu jego braku i uziemieniu szyn zbiorczych), bez prawa otwierania celek – obowiązuje pisemne polecenie na pracę – 
wg potrzeb na podstawie oględzin oraz przy okazji wyłączenia stacji spod napięcia:

- oczyszczenie izolatorów wsporczych i przepustów oraz wymiana izolatorów uszkodzonych;

- sprawdzenie styków i połączeń, dokręcenie śrub;

- pomiar oporności izolacji szyn;

- uzupełnieni braków i odprysków malowania.

- Oględziny rozdzielnic 0,4 kV (niewymagane wyłączenie napięcia) – jeden raz w miesiącu 
i podczas każdej obecności w rozdzielni 0,4 kV:

- sprawdzenie stanu izolatorów wsporczych (uszkodzenia, zabrudzenia);

- sprawdzenie stanu szczęk odłączników nożnych i podstaw bezpiecznikowych (położenie noży, iskrzenie, ślady opalania);

- sprawdzenie stanu zacisków i połączeń;

- sprawdzenie stanu napędów łączników.

- Przeglądy rozdzielnic 0,4 kV (po wyłączeniu napięcia, sprawdzeniu jego braku 
i uziemieniu w miejscu pracy) – obowiązuje pisemne polecenie na pracę – wg potrzeb na podstawie oględzin:

- czyszczenie izolatorów wsporczych i cięgieł izolacyjnych;

- konserwacja styków;

- kontrola torów prądowych;

- konserwacja napędów;

- kontrola zacisków przyłączowych.

- Oględziny kondensatorów (niewymagane wyłączenie napięcia) – co 6 miesięcy oraz 
po wyłączeniu baterii spod napięcia w związku z przekroczeniem dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu:

- sprawdzenie stanu jednostek kondensatorów (wybrzuszenia, wyciek, czystość izolatorów, stan łączników, itp.);

- sprawdzenie stanu połączeń roboczych;

- sprawdzenie stanu obwodów rozładowania;

- sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej;

- sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających;

- sprawdzenie stanu pomieszczenia (wilgotność, temperatura, czystość);

- sprawdzenie stanu osłon ochronnych;

- sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych.

- Przegląd kondensatorów (po wyłączeniu napięcia) – jeden raz w roku i obejmuje:

- oględziny w zakresie jw.;

- kontrolę izolacji pomiędzy zwartymi zaciskami a obudową kondensatora;

- sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowania;

- pomiar obciążenia prądowego poszczególnych faz baterii;

- kontrolę równomierności obciążenia poszczególnych faz baterii;

- pomiar napięcia zasilania;

- kontrolę nagrzewania się kondensatorów;

- czynności konserwacyjne;

- wykonanie pomiaru pojemności jednostek kondensatorowych oraz kontrola równomierności rozkładu pojemności na poszczególne fazy i grupy baterii.

- Przegląd konserwacyjny zasilaczy UPS;

- Przegląd zasilaczy UPS, przeprowadzany kwartalnie, powinien obejmować w szczególności:

- czyszczenie i konserwację podzespołów urządzenia, gdy zachodzi taka potrzeba;

- pomiar parametrów urządzenia oraz ich regulację, wg. potrzeb;

- wizualną ocenę stanu:

- turbin wentylatorów;

- elementów połączeniowych;

- akumulatorów;

- podzespołów sygnalizacji i sterowania;

- testy funkcjonalne;

- wystawienie raportu serwisowego, potwierdzającego wykonanie prac;

- szkolenie uzupełniające związane z eksploatacją urządzenia (na życzenie);

- Przegląd roczny UPS musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, wynikającymi z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej a w szczególności:

- oględziny zewnętrzne zasilacza i zestawów bateryjnych,

- kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorów zasilacza,

- wymiana filtrów powietrza (jeśli obecne),

- sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych,

- sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS i ewentualna korekta,

- sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza (m.in. listew zaciskowych przyłączy kablowych wejściowych, wyjściowych oraz baterii) wraz z ewentualnym poprawieniem,

- kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń) m.in. wejść prostowników, sieci obejść, wyjść falowników i linii obejściowych,

- kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów,

- kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii,

- kontrola stanu technicznego falowników,

- sprawdzenie kondensatorów szynowych DC i AC,

- kontrola stanu technicznego i poprawności pracy prostowników,

- kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych,

- kontrola stanu technicznego elementów by-passów (m.in. łączników statycznych obejścia, ręcznego obejścia serwisowego, zestawów do pracy równoległej),

- kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilacza,

- sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,

- sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, pomiary napięć w stanie ładowania,

- kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilacza w fazę ładowania baterii,

- kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami pokazywanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych,

- pomiar napięci i/lub rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza w trybie normalnym bez odłączania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),

- czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych elementów zasilacza