Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy instalacji grzewczych budynku „A”  (laboratoria, biura) I i II piętro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy w Gdańsku.

Spis treści :

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Opis projektowanych instalacji zasilania nagrzewnic

4.0  Uwagi końcowe

Spis rysunków :

IG1. Rzut garażu- instalacje grzewcze

IG2. Rzut I piętra- instalacje grzewcze

IG3. Rzut II piętra- instalacje grzewcze

IG4. Rozwinięcie zładu zasilania nagrzewnic

Opis	  techniczny

Do projektu wykonawczego przebudowy instalacji zasilania nagrzewnic

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekty branżowe związane

- Obowiązujące normy i normatywy projektowania

- Cel i zakres opracowania

Budynek „A” podzielony jest na część biurową (piętro III i IV) oraz laboratoria (parter, Ip. i IIp.)

Dokumentacja ma na celu umożliwienie wykonania przebudowywanych instalacji grzewczych- zasilanie nagrzewnic powietrza  z uwzględnieniem zmian w wentylatorni I i II piętra oraz zmian wynikłych ze zmiany przeznaczenia laboratoriów na I piętrze i utworzenie tam Laboratorium Terapii Komórkowych. Zmiany opracowane w tym projekcie dotyczą tylko ogrzewania powietrznego i nagrzewnic powietrza central wentylacyjnych. Część biurowo socjalna  budynku „A” (piętra III i IV) nie ulega zmianie. Woda grzewcza o parametrach 80o/60oC  przygotowywana jest w zaprojektowanym już wymiennikowym węźle cieplnym. Przewidziane dla I i II piętra powoduję konieczności przeprojektowania węzła cieplnego dla budynku A. W związku z planowanym w następnym etapie przebudowy parteru przeprojektowanie węzła powinno nastąpić po wprowadzeniu wszystkich zmian w projekcie.

3.0 Opis przeprojektowywanych instalacji grzewczych

# Instalacja zasilania nagrzewnic wodnych

Projekt przewiduje zasilanie nagrzewnic powietrza central wentylacyjnych ustawionych w pomieszczeniach technicznych na I i II piętrze budynku A które dodano przy obecnych zmianach oraz oraz nowo projektowanych nagrzewnic powietrza central wentylacyjnych pomieszczeń Laboratorium Terapii Komórkowych.  Z uwagi na zmieniające się warunki hydrauliczne przeliczono ponownie cały zład nagrzewnic powietrza uwzględniając nagrzewnice nowe jak i wcześniej zaprojektowane. Nagrzewnice central ustawionych w budynku zasilane będą wodą grzewczą o parametrach  80°/60°C przygotowywaną w węźle cieplnym w oddzielnym układzie wymiennikowym.

W węźle przewidziano oddzielny wymiennik ciepła na potrzeby zładu nagrzewnic powietrza central wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie I i II piętra. Wymiennik przygotowuje wodę grzewczą o parametrach 80o/60oC

W zładzie nagrzewnic powietrza przewidziano dynamiczną regulację  poprzez regulatory różnicy ciśnień np. firmy TA Stap lub ASV-P Danfoss na zasilaniu , z zaworem Stam lub Stad lub ASV-M na powrocie lub inne równoważne. Przewody grzewcze prowadzone w garażu oraz piony wykonane będą  z rur stalowych, czarnych ze szwem wg PN-74/H-74244. Podłączenie pionów do przewodów rozprowadzających poprzez odsadzki kompensujące wydłużenia termiczne. Przewody te wyprowadzone z węzła prowadzone są w garażu pod stropem i dwoma szachtami doprowadzają wodę grzewczą na poszczególne kondygnacje. Przewody stalowe mocować do ścian, stropów i konstrukcji hali na zawiesiach systemowych typu „Hilti” lub „Nyczuk” lub inne równoważne. Dla kompensacji wydłużeń termicznych rurociągów stalowych przewidziano załamania naturalne trasy przewodów.

Nagrzewnice central wentylacyjnych wyposażone będą w układy przeciw zamrożeniowe i regulacyjne. Układy te stanowi element dostawy central. Zawory regulacyjne nagrzewnic powietrza wstępnej i wtórnej przewidziane są w dostawie central wentylacyjnych. Przy doborze zaworów dostawca central winien uwzględnić opory hydrauliczne zaworów zawarte w obliczeniach hydraulicznych. Przy nagrzewnicach i w najniższych punktach instalacji przewidziano spusty z zaworami odcinającymi i korkami zabezpieczającymi układ przed przypadkowym otwarciem zaworów. Wszystkie nagrzewnice wodne zlokalizowane w pom. technicznych na Ip i IIp będą opomiarowane poprzez ciepłomierze ultradźwiękowe „Actaris” lub „Kamstrup” lub inne równoważne. Dla nagrzewnic pomieszczeń Laboratorium Terapii Komórkowych przewidziano opomiarowanie w pomieszczeniu technicznym, przed wejściem przewodów do laboratorium.

W najwyższych punktach instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrzające dn15. Instalacja wykonana będzie z przewodów stalowych, czarnych ze szwem wg  PN-74/H-74244. Prowadzenie przewodów przedstawiono na rysunkach. Podłączenie pionów do przewodów rozprowadzających poprzez odsadzki kompensujące wydłużenia termiczne. Przewody te wprowadzone z węzła prowadzone są w garażu pod stropem i dwoma szachtami doprowadzają wodę grzewczą na poszczególne kondygnacje.

Wg dz.us. nr 75 §234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego (strop nad kondygnacjami, ściany oddzielające korytarze) powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

p.3  -przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie  wymienionych w ust.1 dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej EI60 lub REI 60 powinny mieć klasę  odporności ogniowej EI tych elementów

Przejścia rur stalowych – izolowanych wełną mineralną) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej CP 601 S

Zastosowanie:

w murze: z betonu, betonu komórkowego, ceglanym albo z płyt gipsowo-kartonowych

Dokumenty dopuszczające do stosowania CP 601 S

Aprobata Techniczna ITB nr AT -15-3269/2002

Certyfikat zgodności ITB nr 152/01/2

Zabezpieczone poprawnie przejścia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie CP 601 S spełniają  kryteria klasy EI 120 (szczelność i izolacyjność = 2 godziny) - F2 odporności ogniowej

Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Sposób montażu:

W ścianach:  przejście rury w otulinie z wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości  (długość i grubość wełny zależna od średnicy i typu rury) doszczelnić obustronnie (po obu stronach przepustu)  na określoną głębokość masą

CP 601 S

W stropach: przejście rury w otulinie z wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości  (długość i grubość wełny zależna od średnicy i typu rury) doszczelnić jednostronnie (po obu stronach przepustu)  na określoną głębokość masą CP 601 S

Przejścia rur przez przegrody wydzielenia pożarowego (ściany i stropy) należy wykonać jako przejścia p. poż.

Przejście rur przez ściany i stropy nie będące przegrodami wydzielenia pożarowego w tulejach ochronnych z uszczelnieniem wypełnionych ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą.

Dla kompensacji wydłużeń termicznych rurociągów stalowych przewidziano załamania naturalne trasy przewodów. Przejście rur stalowych przez ściany w tulejach ochronnych z uszczelnieniem. Przewody rozprowadzające prowadzone w budynku należy zaizolować termicznie izolacją dwudzielną w płaszczu z folii aluminiowej samoprzylepnej.

Cały układ hydrauliczny należy wyregulować po dwukrotnym płukaniu instalacji stwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Każda nagrzewnica centrali wentylacyjnej wyposażona jest w zawór trójdrogowy, regulacyjny na zasilaniu i zawór regulujący przepływ na powrocie oraz bypass-ie.

W najwyższych punktach instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrzające.

W najniższych punktach zładu c.o. spusty dn15mm. Przy zasyfonowanych grzejnikach przewidziano korki spustowe

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Przed malowaniem powierzchnie oczyścić do 3° czystości wg PN-70/H-97050 a następnie malować zgodnie z instrukcją KOR-3A

- farba ftalowo miniowa                3121-002-270   x1

- emalia podkładowa                     3262-053          x1

- emalia nawierzchniowa                3262-054         x1

Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych, powszechnie uznanych zestawów farb.

Izolacja termiczna

Montaż izolacji termicznej może być dokonany po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności, zgodnie z PN-85/B-02421

-izolacja ciepłochronna-dwudzielna, niepalna z płaszczem z filii aluminiowej samoprzylepnej dla rur prowadzonych w budynku z wyjątkiem garażu
W garażu izolacja ciepłochronna z wełny mineralnej z atestem nie palności z płaszczem z folii aluminiowej samoprzylepnej.

Grubość izolacji –przewody stalowe prowadzone w pod stropem garażu i na kondygnacjach

Dnom			Zasilanie		Powrót

[ mm ]			  [ mm ]                     [ mm ]

------------------------------------------------------------------------

125                                        100	 		 100

------------------------------------------------------------------------

100                                       100                           100

------------------------------------------------------------------------

80                                          80			   80

------------------------------------------------------------------------

65                                          65                             65

------------------------------------------------------------------------

50                                          50                             50

---------------------------------------------------- --------------------

40                                          40                            40

------------------------------------------------------------------------

32-20                                    30                            30

-------------------------------------------------------------------------

15                                          20                            20

-------------------------------------------------------------------------

Przewody przechodzące przez ściany  lub stropy , skrzyżowania przewodów  ½ wartości podanych w zestawianiu.

##### Podwieszanie przewodów

Rurociągi mocować w uchwytach firmy „Hilti” lub „Niczuk” lub inne równoważne z wkładkami gumowymi. Rozstaw uchwytów powinien być zgodny z normą BN-82/2414-05/04 i wytycznymi producenta rur.

Dane techniczno-obliczeniowe

Budynek A nagrzewnice wodne

# Moc cieplna                                                Q=1162400.0 W

# Opór hydrauliczny                                      dH=72720.0 Pa

Pojemność wodna  				             V=2874 dm3

Parametry pracy zładu: 			              t = 80°/60°C

Obliczenia instalacji c.o. wykonano na komputerze programem ’’Purmo-OZC i „Purmo c.o.”. Obliczenia załączono do egzemplarza archiwalnego opracowania.

- Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać, poddać próbom i odbiorom zgodnie z ’’Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych’’- cz. II.- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z instrukcją wykonania instalacji z rur polietylenowych.

5.0 Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ”

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)  i na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U nr 120 poz. 1125 i 1126  z  dnia 23 czerwca  2003

Wykonawca – kierownik  budowy  zobowiązany jest  do sporządzenia „ planu bioz”, w którym należy uwzględnić poniższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  tj:

- praca na wysokościach ( możliwość upadku)

- niebezpieczeństwa związane z montażem projektowanych instalacji

- niebezpieczeństwa związane z wykonaniem otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych

1)   wszystkie  zalecenia  Inspektora Nadzoru  są  wiążące  dla  Wykonawcy  robót     nawet  jeśli  nie znalazły  się  w  niniejszym  opracowaniu  o ile  nie zwiększają  zakresu    robót    ( ilości , przekroje przewodów, wyposażenie w urządzenia itp.).

2) montaż przewodów,  uzbrojenia i urządzeń umieszczonych wysoko przeprowadza się z pomostów, sprawdzonych co do sztywności i wytrzymałości.

3)	miejsce montażu musi być niezależnie od oświetlenia naturalnego wyposażone w oświetlenie sztuczne. Należy dbać o to, by sieć przewodów elektrycznych nie kolidowała z pracami montażowymi i by nie stwarzała możliwości porażenia pracowników prądem elektrycznym.

4)   stosowane materiały , osprzęt i wyroby gotowe winny posiadać akceptację dopuszczającą    do stosowania w budownictwie.

5)	 miejsce montażu, a także drogi transportu elementów, powinny być utrzymane w   czystości, wolne od leżących przedmiotów i materiałów budowlanych, a w zimie oczyszczone z lodu i śniegu.

- maksymalny ciężar przenoszony ręcznie przez jednego pracownika nie może przekraczać 50,0 kg.

7)	drogi komunikacyjne i transportowe przechodzące pod pomostami montażowymi winny być zabezpieczone przed spadającymi przyrządami lub montowanymi elementami.

8)	pracownikom nie wolno przechodzić lub zatrzymywać się pod urządzeniami podnoszącymi ciężary, nie wolno również pozostawiać ciężarów zawieszonych na linach.

9)	dla uniknięcia wybuchu pożaru w miejscach montażu pracownicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego. Palenie papierosów dopuszcza się wyłącznie w specjalnie przewidzianych do tego celu miejscach.

Przed przystąpieniem do prac , przy współpracy z nadzorem technicznym , wykonawca robót            ( inspektor bhp) winien przeprowadzić  szkolenie pracowników w zakresie  przestrzegania warunków bhp na stanowisku pracy.

Wykonawca winien zachować wymagania  ochrony i bezpieczeństwa zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r Dziennik Ustaw 03.120.1126 oraz stosować się do wszystkich związanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót instalacyjnych.

Plan BIOZ wykonać uwzględniając powyższe uwagi  po wykonaniu lustracji terenu i uzgodnić z  Inwestorem.