Załącznik nr 4

NUMER SPRAWY: DPNT.ZZNON.GK.116.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie kompleksowej naprawy automatyki BMS do obsługi budynków GPN-T zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, to jest w:

- Budynku „A” (Budynek Biurowo-Laboratoryjny),

- budynku „B” (Budynek Biurowy),

- budynku „C” (Budynek Biurowo-Laboratoryjny)

- Opis instalacji:

W budynku zainstalowano system firmy TAC Vista sterujący podstawowymi funkcjami automatyki budynków Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. System ma za zadanie sterowanie wentylacją i klimatyzacją budynkową oraz odbierać informacji poszczególnych instalacji niezbędne do prawidłowego zarządzania budynkami. Sterowanie systemem odbywa się z punktu stanowiskowego zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony budynku A, B i C. Elementy systemu takie jak sterowniki itp. rozmieszczone są po budynkach w rozdzielnicach elektrycznych, teletechnicznych. Elementy sterowania lokalnego rozmieszczone są w okolicy urządzeń którymi sterują. Urządzenia systemu połączone są ze sobą za pomocą infrastruktury teletechnicznej budynku.

- Aktualne oprogramowanie TAC VISTA poprzez moduły wejść i wyjść zarządza następującymi systemami budynku:

- Sterowanie wentylacją bytową budynku

- Sczytywanie parametrów central np.: temperatura, alarmy, historię pracy, stan pracy; wentylatorów, nawilżaczy, stan filtrów powietrza, stan pracy siłowników itp.;

- Możliwość włączania, wyłączania centrali, ustawianiu harmonogramu pracy itp.;

- Możliwość ustawiania parametrów pracy nawilżaczy, wymiennika odzysku ciepła, zadanej temperatury.

- Monitoring pracy wentylatorów dachowych

- Sterowanie parametrami w lokalach biurowych, laboratoryjnych:

- Włączenie/wyłączenie klimakonwektora, ustawianie harmonogramu pracy;

- Ustawianie zadanych parametrów klimakonwektora, zmiana trybu pracy urządzenia;

- Sczytywanie informacji z klimakonwektora takich jak: aktualne alarmy, stan otwarcia siłowników regulacyjnych, stan wentylatora, historii pracy urządzenia;

- Sczytywanie zużycia elegii elektrycznej w budynku;

- Sczytywanie zużycia wody użytkowej budynku (woda ciepła, cyrkulacja, woda zimna)

- Sterowanie pracą oraz sczytywanie informacji pracy agregatów chłodniczych.

- Sczytywanie informacji z central MCR OMEGA o stanie położenia klap ppoż. wentylacyjnych.

- Sczytywanie informacji z rozdzielni NN o stanie pracy SZR, sczytanie zużycia energii elektrycznej.

- Monitoring pracy sprężarki powietrza

- Monitoring pracy neutralizatora ścieków biotechnologicznych

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy materiałów, programów, urządzeń kopatybilnych z aktualnym systemem potrzebnych do naprawy systemu oraz podłączenia trzech budynków z jednym serwerem. Urządzenia o parametrach nie gorszy niż:

- Zadajnik temperatury np: Schneider STR-106 – 12 szt.

- Sterownik programowalny np: Xenta 122-FC/230 -	40 szt.

- Serwer SmartX typ AS-P wraz z podstawą przyłączeniową (TB-ASP-W) – 3 szt.

- Zasilacz PS-24V wraz z podstawą przyłączeniową (PS-W1) – 3 szt.

- Siłownik elektrotermiczny grzania do klimakonwektora -5 szt.

- Siłownik elektrotermiczny chłodu do klimakonwektora - 5 szt.

- Bateria litowa 3,6V do bramki FlowSlave01 - 2 szt.

- Lampka sygnalizacyjna  koloru białego - 20 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru czerwonego - 5 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru żółtego- 10 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru zielonego - 6 szt.

- Falownik 3-fazowy np: Schneider Altivar ATV212HU22N4 bądz PowerFlex 4M- 1 szt.

- Przewody komunikacyjne BMS - do 600 mb

- Puszki elektryczne chermetyczne - 20 szt.

- Aparatura kontrolno pomiarowa do central wentylacyjnych – 18 szt

- Sterowniki central wentylacyjnych - 18 szt.

- Zestaw komputerów stanowiskowych

- Stanowisko Zarządcy budynku – 1 szt.

- System operacyjny – Windows 10 Pro, 64-bit;

- Dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB;

- Procesor –i5 8 generacji

- Pojemność zainstalowanej pamięci DDR4– 16 GB RAM ;

- Karta graficzna – zintegrowany Intel HD;

- Typ obudowy – mini tower

- Interfejsy/komunikacja : 5xUSB 3.1 Gen.1 (1x przód, 1x tył); 1xUSB 3.1 Gen 2 Type-C (z przodu); 1xHDMI; 1xRJ-45(lan); 2x DisplayPort 1.2; 1xwyjście liniowe; 1x uniwersalne gniazdo audio

- Meny w języku polskim

- Zasilanie: zasilacz sieciowy 90W

- Wyposarzenie dodatkowe: klawiatura, mysz bezprzewodowa, oprogramowanie biórowe Microsoft Office 2019 dla Urzytkowników Domowych i Małych Firm

- Monitor:

- Klasa produktu- monitor LCD/LCD-TV/LED

- Format ekranu- panoramiczny (16:9)

- Przekątna ekranu- 54,6 cali

- Powłoka wyświetlacza – przeciw odblaskowa o twardości 3H

- Zalecana rozdzielczość obrazu- 3840x2160 pikseli przy 60Hz

- Liczba pikseli na cal (PPI) – 80;

- Współczynnik kontrastu- standardowo 4000:1

- Kąt widzenia - "178° (w pionie) standardowo, 178° (w poziomie) standardowo

- Technologia potświetlenia – listwy z diodami LED

- Jasność – 350 cd/m2 (standardowo)

- Zgodność z programem Dell Display Manager

- Zarządzanie zdalne za pośrednictwem portu RS232 i RJ45

- Zlącza wejściowe: 2xHDM; 1xUSB przeznaczony do ładowania; 2x port USB 3.0 do odbioru danych; port USB do wysyłania danych; złącze RS232; złącze RJ45; złącze DisplayPort 1.2; port VGA; wyjście liniowe audio; port wejścia liniowego autio

- Urządzenie wbudowane – Koncentrator USB 3.0 (1 port USB 3.0 do wysyłania danych, 3 porty USB 3.0 do odbioru danych)

- Montarz na ścianie

- Menu w języku polskim

- Stelaż mocujący monitor do ściany

- Wyposarzenie: pilot do zdalnego sterowania, przewód zasilający, kabel DP 3 m, kabel HDMI 3 m, kabel USB do wysyłania danych 3 m, instrukcje, informacje o bezpieczeństwie i informacje prawne

- Stanowiska budynkowe  – 3 szt.

- System operacyjny – Windows 10 Pro, 64-bit;

- Dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB;

- Procesor – intel® Core i5-10400T dziesiątej generacji, 12 MB pamięci podręcznej, 6 rdzeni, 12 wątków, od 2,0 GHz to 3,6 GHz, 35 W

- Pojemność zainstalowanej pamięci DDR4– 8 GB RAM ;

- Karta graficzna – Intel UHD Graphics 610;

- Typ obudowy – all in one

- Interfejsy/komunikacja : 1 port RJ-45 10/100/1000 Mb/s (z tyłu); 1 port USB 3.2 Type-C™ pierwszej generacji (z boku); 1 port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji z funkcją PowerShare (z boku); 2 porty USB 2.0 z funkcją Smart Power (z tyłu); 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji (z tyłu); 1 uniwersalne gniazdo audio (z boku); 1 wyjście liniowe audio (z tyłu); 1 port DP++ 1.4/HDCP 2.3 (z tyłu)

- Ekran o przekątnej 22’’ bez obsługi dotykowej

- Podstawa o regulowanej wysokości

- Sieć bezprzewodowa: Minimalnie Dwuzakresowa karta Intel® 3165 802.11ac 1x1 i Bluetooth 4.2

- Menu w języku polskim

- Zasilanie : 130W, 7,4 mm

- Wyposarzenie dodatkowe: klawiatura, mysz bezprzewodowa, oprogramowanie biórowe Microsoft Office 2019 dla Urzytkowników Domowych i Małych Firm

- Oprogramowanie BMS np: EcoStruxure (kontynuator aktualnie zainstalowanego systemu TAC Vista)

- Praca w architekturze klient-serwer

- Menu w języku Polskim

- Licencja Enterprise Server- 1 szt.

- Licencja Workstation Client- 4 szt

- Rozszeżenie licencji Enterprise Server o 600 urządzeń w systemie

- Wsparcie sytemowa, aktualizacja conajmniej do 2023 r.

- Bramka Anybus M-BUS to Modbus-TCP 80- 1 szt.

- Bramka Moxa Mgate MB3480/EU (4 porty RS-485) – 1 szt.

- Bramka Moxa Mgate MB3280/EU (2 porty RS-485) – 1 szt.

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Przywrócenie komunikacji między stacjami BMS budynku A, B

- Połączenie stacji BMS budynku C z budynkami A i B

- Wymiana uszkodzonych urządzeń systemu BMS wymienionych w pkt. 1 OPZ zgodnie z protokołem przeglądu systemu - październik 2019r.

- Wymiana automatyki sterowania central wentylacyjnych budynku C (wymiana sterowników, wymiana uszkodzonych przewodów, wymiana uszkodzonych styczników, lampek sygnalizacyjnych, uporządkowanie przewodów komunikacyjnych, wymiana uszkodzonych czujników odpowiedzialnych za pracę centrali, aktualizacja dokumentacji central)

- Naprawa automatyki BMS sterowania centralami budynku A i B (uporządkowanie przewodów komunikacyjnych, przywrócenie poprawności pracy nawilżaczy, aktualizacja dokumentacji automatyki central, wymiana uszkodzonych przewodów, czujników odpowiedzialnych za pracę central).

- Przygotowanie rozdzielnicy RNW pod nową automatykę central wentylacyjnych

- Uporządkowanie przewodów automatyki BMS

- Wymianę uszkodzonych przewodów komunikacyjnych BMS

- Wymianę komputerów stanowiskowych z aktualnym systemem operacyjnym

- Instalacja dostarczonego oprogramowania na wirtualnym serwerze.

- konfiguracja oraz uruchomienie programu BMS na nowych komputerach stanowiskowych, serwerze.

- Uaktualnienie wizualizacji systemów, urządzeń, rzutów budynków.

- Zintegrowanie systemów BMS części budynków A, B oraz budynku C pod jeden wspólny system

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji systemu BMS po wykonanych naprawach.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania Protokołów z wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania wszystkich haseł administratora , licencji programowej wraz z kopią zapasową ustawień systemowych  oprogramowania

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów technicznych gwarancyjnych i konserwacji zodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR), instrukcjami obsługi urządzeń ( minimum 1 raz w roku) w okresie obowiązującej gwarancji. Każdy przegląd powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym w szczególności: opis wykonanych czynności, stanu urządzeń instalacji po przeglądzie, zalecenia do dalszej eksploatacji. Ogrinał protokołu powinien być przekazany Zamawiającemu w przeciągu trzech dni od daty wykonania przeglądu.

- Wykonawca wramach przeglągów gwarancyjnych zobowiązany będzie do aktualizacji zainstalowanego  oprogramowania systemu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu gwarancyjnego, usterek elementów instalacji, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku, a także przedstawienia kosztorysu ich usunięcia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni środki, materiały, narzędzia i urządzenia konieczne do obsługi przeglądów i konserwacji gwarancyjnej. Koszt niezbędnych materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych, środków i urządzeń koniecznych do konserwacji, zapewniających należytą pracę systemów oraz koszty dojazdu, Wykonawca uwzględnia w cenie usługi.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonaną usługę, na okres minimum 36 miesięcy

- Wykonawca w ramach usługi zobowiązany będzie do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych i części.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wszelkich usterek i awarii, których usunięcie leży w zakresie obsługi serwisowej, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie obwiązywania umowy. Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Czynności naprawcze wykonywane będą w godzinach pracy Zamawiającego, bez utrudniania funkcjonowania wgodzinach 07:00-16:00. Dopuszcza się możliwość wykonywania czynności serwisowych poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego na co dzień obsługujących przedmiotowe systemy wchodzące w skłąd automatyki BMS.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności naprawczych, serwisowych.

- Wykaz central wentylacyjnych

budynek A:

Centrale wentylacyjne marki Climaprodukt:

1.	N1W1 - typ Golem 22500/20500 m3

a.	z agregatem chłodniczym R407C

b.	z nawilżaczami parowymi: ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

2.	N3W3 – typ G-HYGIENOS 17630/13750 m3

a)	z nawilżaczami parowymi: ELMC90HC x 1 szt.; ELMC 30 x 1 szt.

3. N4W4- typ G-HYGIENOS

a) z nawilżaczami parowymi: ELMC90HC x 1 szt.; ELMC 30 x 1 szt.

4. AHU-01

5. AHU-02 z nawilżaczami parowymi: ELMC90HC

6. AHU-03 z nawilżaczami parowymi: ELMC90HC

budynek B:

Centrale wentylacyjne marki Climaprodukt:

1.	N1W1 - typ Golem 22280/19230 m3

a)	z agregatem chłodniczym R407C

b)	z nawilżaczami parowymi: ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

2.	N2W2 - typ Golem 21120/18570 m3

a)	z agregatem chłodniczym R407C

b)	z nawilżaczami parowymi: ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

budynek C:

Centrale wentylacyjne marki VTS:

1. 	N2/W2 – 3000/3000 m3/h (VS-30-R-SS/RH Ventus)

2.	N4/W4 – 6340/4550 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

3.	N10/W10 – 6820/4460 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

4.	N15/W15 – 5950/4270 m3/h (VS-55-R-SS/RHC Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4620ZHR - R404a

5.	N20/W20 – 4000/4000 m3/h (VS-40-R-SS/RH Ventus)

6.	N23/W23 – 7400/7000 m3/h (VS-75-R-SS/RH Ventus)

7.	N30/W30 – 5140/5050 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

8.	N40/W40 – 8870/8400 m3/h (VS-75-R-SS/RH Ventus)

9.	N50/W50 – 8910/7960 m3/h (VS-100-R-SS/RHC Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

10.	N65/W65 – 2000/2000 m3/h (VS-21-R-SS/RH Ventus)

11.	N70/W70 – 1500/1280 m3/h (VS-21-R-SS/RHC Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TFHS4531ZHR - R404a

12.	N75/W75 – 3900/3700 m3/h (VS-40-R-SS/RHC Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGS4573ZHR - R404a

13.	N80/W80 – 4120/3420 m3/h (VS-40-R-SS/RH Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4614ZHR - R404a

14.	N83/W83 – 4800/4800 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

15.	N84/W84 – 5400/4800 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

•	z agregatem chłodniczym SHGX4/555-4 SL- R407C

16.	N85/W85 – 5950/4270 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

17.	N88/W88 – 4610/4190 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

•	z agregatem chłodniczym TAGD4614ZHR - R404a

18.	N90/W90 – 7240/5800 m3/h (VS-75-R-SS/RHC Ventus)

- Wykaz klimakonwektorów, agregatów chłodu

| System WL | Lokalizacja | Typ klimakonwektora, ilość |
| --- | --- | --- |
| - Agregat wody lodowej z free colingiem Qch=430 kW, N= 150 kW - Agregat wody lodowej bez free colingu Qch = 430 kW, N = 150 kW | Budynek A | AERMEC FCX-PO62 3900W – 202 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO62 3000W – 5 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO42 2200W – 7 szt. |
|  |  | AERMEC FCA 36-2200W – 10 szt. |
| - Agregat wody lodowej FOCS-FC/NG/B 2702 - Agregat wody lodowej FOCS/LN 2712 Z systemem Termax GP do automatycznego stabilizowania ciśnienia, uzupełniania i magazynowania nadmiaru WL w układach chłodniczych | Budynek B | AERMEC FSX-PO64 4300W – 3 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO62 3900W – 63 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO42 2200W – 16 szt. |
|  |  | AERMEC FCA 36-2200W – 17 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-P32 1600W – 4 szt. |