Załącznik nr 1 do Umowy PSSE/………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest naprawa klimatyzacji w zakresie dostawy, wymiany, montażu, rozruchu oraz programowania agregatu klimatyzacji LG ARUM180LTE5 w miejsce istniejącego agregatu LG ARUB80LT3 w budynku G330 Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

- Zakres prac dla przywrócenia  prawidłowego działania klimatyzacji pomieszczeń biurowych na parterze budynku G330 Bałtyckiego Portu Nowych Technologii przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni obejmuje:

- Odciągnięcie czynnika chłodniczego R410 z instalacji

- Demontaż agregatu klimatyzacji LG ARUB80LT3

- Zmagazynowanie zdemontowanego agregatu klimatyzacji na poziomie „-1” budynku G 330

- Dostawa agregatu klimatyzacji LG ARUM180LTE5, lub równoważnego

- Montaż agregatu w loggi technicznej parteru w układzie klimatyzacji pomieszczeń biurowych parteru

- Podłączenie instalacji chłodniczej, zasilającej oraz sterującej

- Uzupełnienie czynnika chłodniczego

- Rozruch układu klimatyzacji pomieszczeń biurowych parteru

- Programowanie układu klimatyzacji parteru, komunikacji z jednostkami wewnętrznymi, rozdzielaczami, systemem sterowania, systemem odczytu zużycia energii elektrycznej

- Wykonanie próby szczelności

- Wykonanie drugiej próby szczelności

- Sprawdzenie poprawności pracy – próby i testy:     ciśnienie pracy tryb chłodzenia i grzania, ciśnienie ssania, ciśnienie tłoczenia , temperatury nawiewu jednostek wewnętrznych, prądy sprężarek, sterowanie

- Dostarczenie dokumentacji z prób i pomiarów

- Dokonanie wpisu w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów

2) 	Prace mogą zostać wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym