- Załącznik nr 5.1 –Opis Przedmiotu Zamówienia

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Audyt instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynku G330 BPNT przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.

Przedmiotem zamówienia jest audyt instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz wszystkich urządzeń wchodzących w skład tych instalacji .

1. Przedmiot zamówienia obejmuje audyt systemów instalacji w zakresie:

- prace wstępne:

- Przegląd istniejącej dokumentacji technicznej (projektów technicznych, schematów, notatek, protokołów i innych dokumentów).

- Szczegółowa analiza dokumentacji związanej z pojedynczymi punktami awarii oraz ze zgłoszonymi i/lub stwierdzonymi problemami w pracy systemu.

- Ogólny przegląd systemu klimatyzacji wentylacji i ogrzewania (jednostki wewnętrzne, jednostki zewnętrzne, instalacje rurowe, rozdzielacze zbiorniki, centrale wentylacyjne, nagrzewnice wodne).

- Dokładna weryfikacja porównawcza zgodności aktualnej dokumentacji technicznej ze stanem rzeczywistym – inwentaryzacja w wymaganym zakresie.

- Odczyt danych z rejestrów urządzeń poprzez pulpity operatorskie i/lub z systemu monitoringu.

- Ogólny przegląd pomieszczeń klimatyzowanych kamerą termowizyjną.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

- analiza termiczna:

    - Wykonanie pomiarów (wizualizacja temperatury) wybranych jednostek, urządzeń i ich elementów.

- analiza niezawodności, dostępności i poprawności wykonania

  - Wykonanie testów sprawdzających, potwierdzających poprawność działania urządzeń.

  - Sprawdzenia sterowania, adresowania, programu do zarządzania pracą klimatyzacji i wentylacji, wizualizacji, poprawności raportowania zużycia energii elektrycznej i czasu pracy, harmonogramów, logiki pracy

  - Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji elektrycznej, freonowej, sterowania, m.in. w zakresie prowadzenia przewodów, montażu, poprawności wykonania połączeń

  - Zbadanie czynnika chłodniczego, oleju w sprężarkach

  - Kontrola pracy urządzeń przy zmianie nastaw zadanych parametrów

  - Sprawdzenie czasu pracy urządzeń, stopnia zużycia elementów instalacji

  - Wskazanie przyczyn powstawania awarii

  - Wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej z załączonymi obliczeniami sprawdzającymi audytowane systemy. Obliczenia mają zawierać m.in. sprawdzenie poprawności doboru urządzeń, orurowania, aparatów, przewodów, kabli i elementów zabezpieczających oraz koordynację ich nastaw, poprawność obliczeń projektowych.

  - Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań pod względem niezawodności i bezpieczeństwa klimatyzacji i wentylacji w oparciu wskazane normy i dobre praktyki.

- analiza efektywności:

  - Określenie maksymalnej wydajności chłodzenia, ogrzewania i aktualnego obciążenia cieplnego systemu klimatyzacji.

  - Rejestracja temperatur w różnych częściach klimatyzowanego pomieszczenia

  - Sprawdzenie przepływów powietrza w różnych częściach klimatyzowanego pomieszczenia

  - Wykonanie studium koncepcyjnego ukierunkowanego na poprawę efektywności istniejącego systemu klimatyzacji – wraz ze wstępną analizą kosztową.

2. Sporządzanie wstępnej wersji raportu z audytu  zawierającego szczegółowy opis wykonanych czynności, wyników audytu, oceny systemu klimatyzacji i wentylacji wraz z zaleceniami i przekazania do akceptacji zamawiającego w tym m.in.:

    - Bilans energetyczny;

    - Analizę poprawności doboru wszystkich komponentów instalacji

    - Wskazanie miejsc zdiagnozowanych jako nieefektywne ekonomicznie

    - Wskazanie przyczyn powstawania awarii

    - Analizę termogramów budynku G 330 wykonanych wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym, termogramy dostarczy zamawiający.

    - Analizę wariantową rozwiązań poprawiających efektywność ekonomiczną i energetyczną badanych instalacji;

    - Analizę zagrożeń wraz z propozycją rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania awarii

    - Analizę wariantową proponowanych nastaw czasowych z uwzględnieniem warunków wewnętrznych i zewnętrznych z podziałem na pory roku;

    - Kosztorysy wprowadzenia proponowanych zmian mających na celu poprawę efektywności ekonomicznej i energetycznej instalacji.

    - Kosztorysy wprowadzenia proponowanych zmian mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych przyczyn awarii systemów.

3. Przekazanie raportu z audytu do akceptacji zamawiającego pod względem spełnienia wymogów zawartych w umowie i OPZ. Po przekazaniu raportu zamawiający w terminie do 7 dniu zaakceptuje raport z audytu lub wskaże braki, które wykonawca uzupełni w terminie do 7 dni od dnia wskazania braków.

4. Wykonawca zapewni do wykonywania obowiązków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia odpowiednio zorganizowane i wykwalifikowane osoby, posiadające właściwe w danej specjalizacji doświadczenie, wiedzę techniczną oraz wszelkie wymagane ważne uprawnienia i upoważnienia niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania (a także skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Do wykonania zamówienia Wykonawca skieruje taką liczbę pracowników, która jest niezbędna do prawidłowego i kompleksowego wykonania prac, odpowiednio do wskazanego zakresu.

6. Realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa

7. Wymienione w niniejszym „Opisie przedmiotu zamówienia” czynności nie wyczerpują listy wszystkich prac, które Wykonawca musi wykonać w ramach przedmiotu zamówienia  a niezbędnych dla określenia stanu urządzeń i wniosków do audytu.

Załącznikami do „opisu przedmiotu zamówienia” są:

- Załącznik nr 1 OPZ- Zestawienie urządzeń zamontowanych w obiekcie G330 ;

- Załącznik nr 2 OPZ- klimatyzacja, rzut typowej kondygnacji

- Załącznik nr 3 OPZ- termogramy budynku G 330 luty 2021