## Arkusz1
STRONA | OPIS | POZIOM | ZAKRES | NASTAWA | NASTAWA
|  | DOSTĘPU |  | FABRYCZNA | UZYTKOWNIK
P1 | kasowanie awarii | SDU | 0- 1-RESET
P2 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_1: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P3 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_1: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P4 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_2: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P5 | zdarzenie_2: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P6 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_3: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P7 | zdarzenie_3: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P8 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_4: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P9 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_4: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P10 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_5: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P11 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_5: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P12 | PLAN DOBOWY zdarzenie_6: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P13 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_6: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P14 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_7: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P15 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_7: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P16 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_8: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P17 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_8: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P18 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_9: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P19 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_9: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P20 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_10: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P21 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_10: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P22 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_11: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P23 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_11: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P24 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_12: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P25 | PLAN DOBOWY: zdarzenie_12: CZAS | SDU | 24h | 0:00
P26 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P27 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P28 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: CZAS ZAŁĄCZENIA | SDU | 24h | 0:00
P29 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: DZIEŃ WYŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P30 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: CZAS WYŁACZENIA | SDU | 24h | 0:00
P31 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P32 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P33 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: CZAS ZAŁĄCZENIA | SDU | 24h | 0:00
P34 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: DZIEŃ WYŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P35 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: CZAS WYŁACZENIA | SDU | 24h | 0:00
P36 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P37 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P38 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: CZAS ZAŁĄCZENIA | SDU | 24h | 0:00
P39 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: DZIEŃ WYŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P40 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: CZAS WYŁACZENIA | SDU | 24h | 0:00
P41 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: STAN | SDU | 0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ | 0
P42 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P43 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: CZAS ZAŁĄCZENIA | SDU | 24h | 0:00
P44 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: DZIEŃ WYŁĄCZENIA | SDU | 0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA
P45 | PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: CZAS WYŁACZENIA | SDU | 24h | 0:00
P50 | temperatura pomieszczenia | SD | - | - | -
P51 | temperatura zewnętrzna | SD | - | - | -
P52 | temperatura kontroli napędu wymiennika | SD | - | - | -
P53 | temperatura przed wymiennikiem | SD | - | - | -
P54 | wilgotność pomieszczenia | SD | - | - | -
P55 | wysterowanie nagrzewnicy wodnej | SD | - | - | -
P56 | wysterowanie pompy nagrzwenicy wodnej | SD | - | - | -
P57 | wysterowanie wymiennika obrotowego | SD | - | - | -
P58 | wysterowanie napędu wymiennika | SD | - | - | -
P59 | status pracy pompy ciepła | SD | 0-stop 1-grzanie 2-chłodzenie | - | -
P60 | wysterowanie sprężarek pompy ciepła | SD | - | - | -
P61 | wizualizacja presostatów KP1 i KP5 | SD | - | - | -
P62 | wysterowanie nawilżacza 1 | SD | - | - | -
P63 | wysterowanie nawilżacza 2 | SD | - | - | -
P64 | wysterowanie nawilżacza 3 | SD | - | - | -
P65 | wysterowanie silników wentylatorów | SD | - | - | -
P66 | wysterowanie przepustnic zewnętrznych | SD | - | - | -
P70 | wybó miejsca sterowania | S | 0 - BMS 1 - LOKALNE | 0
P71 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-20 | 5
P72 | czas całkowania "TN" dla nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-500 | 60
P73 | czas wygrzewu nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-600 | 300
P74 | temperatura wygrzewu nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-10 | 7
P75 | stopień otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-100 | 30
P76 | temperatura otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej | S | 0-:-10 | 5
P77 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla odzysku ciepła | S | 0-:-20 | 7
P78 | czas całkowania "TN" dla odzysku ciepła | S | 0-:-500 | 180
P79 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla odzysku chłodu | S | -20-:-0 | -7
P80 | czas całkowania "TN" dla odzysku chłodu | S | 0-:-500 | 180
P81 | warunek odzysku ciepła/chłodu | S | 0-:-10 | 5
P82 | współczynnik proporcjionalności "KP" pompy ciepła - grzanie | S | 0-:-20 | 2
P83 | czas całkowania "TN" dla pompy ciepła - grzanie | S | 0-:-500 | 60
P84 | współczynnik proporcjionalności "KP" pompy ciepła - chłodzenie | S | -20-:-0 | -2
P85 | czas całkowania "TN" dla pompy ciepła - chłodzenie | S | 0-:-500 | 60
P86 | minimalna temp. zewnętrzna dla pompy ciepła w trybie chłodzenia | S | 10-:-25 | 15
P87 | opóźnienie załączenia pompy ciepła, przełączniea grzanie/chłodzenie | S | 1-:-15 | 3
P88 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla nawilżacza 1 | S | 0-:-20 | 2
P89 | czas całkowania "TN" dla nawilżacza 1 | S | 0-:-500 | 240
P90 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla nawilżacza 2 | S | 0-:-20 | 2
P91 | czas całkowania "TN" dla nawilżacza 2 | S | 0-:-500 | 240
P92 | współczynnik proporcjionalności "KP" dla nawilżacza 3 | S | 0-:-20 | 2
P93 | czas całkowania "TN" dla nawilżacza 3 | S | 0-:-500 | 240
P94 | temperatura zadana "BAZOWA"dla trybu DZIEŃ | S | 10-:-35 | 20
P95 | kompensacja: punkt początkowy (temp. zew.) | S | 15-:-40 | 26
P96 | kompensacja: punkt końcowy (temp. zew.) | S | 15-:-40 | 30
P97 | kompensacja: zmiana (temp. zad.) | S | 0-:-10 | 3
P98 | minimalna temperatura zadana dla trybu NOC | SDU | 10-:-35 | 16
P99 | maksymalna temperatura zadana dla trybu NOC | SDU | 10-:-35 | 30
P100 | wilgotność zadana dla trybu DZIEŃ | SDU | 30-:-80 | 55
P101 | czas pracy centrali dla trybu ŚWIĘTA | SDU | 0-:-120 | 30
P102 | czas przestoju centrali dla trybu ŚWIĘTA | SDU | 0-:-120 | 90
P103 | czas opóźnienia załączenia wentylatorów | S | 0-:-300 | 60
P104 | aktualny kalendarz: zegar | SDU
P105 | aktualny kalendarz: dzień + miesiąc | SDU
P106 | aktualny kalendarz: rok | SDU
P107 | korekta wskazań czujnika temperatury pomieszczenia | SDU | -10.0-:-10.0 | 0.0
P108 | korekta wskazań czujnika temperatury nawiewu | SDU | -10.0-:-10.0 | 0.0
P109 | korekta wskazań czujnika temperatury zewnętrznej | SDU | -10.0-:-10.0 | 0.0
P110 | korekta wskazań czujnika kontroli odzysku | SDU | -10.0-:-10.0 | 0.0
P111 | korekta wskazań czujnika temperatury przed wymiennikiem | SDU | -10.0-:-10.0 | 0.0
P120 | KOD aktywacji trybu "serwis" | S | 50 -:- 150 | 0
P121 | serwis "X1 | S | 0 -:- 50 | 0
P122 | serwis "X2 | S | -50 -:- 80 | 0
P123 | serwis "X3 | S | -50 -:- 80 | 0
P124 | serwis "X4 | S | -35 -:- 100 | 0
P125 | serwis "X5 | S | 0 -:- 100 | 0
P126 | serwis "X6 | S | -50 -:- 80 | 0
P127 | serwis "X7 | S | 0 -:- 1 | 0
P128 | serwis "X8 | S | 0 -:- 1 | 0
P129 | serwis "D1 | S | 0 -:- 1 | 0
P130 | serwis "D2 | S | 0 -:- 1 | 0
P131 | serwis "D3 | S | 0 -:- 1 | 0
P132 | serwis "D4 | S | 0 -:- 1 | 0
P133 | serwis "D5 | S | 0 -:- 1 | 0
P134 | serwis "Y1 | S | 0 -:- 100 | 0
P135 | serwis "Y2 | S | 0 -:- 100 | 0
P136 | serwis "Q1 | S | 0 -:- 1 | 0
P137 | serwis "Q2 | S | 0 -:- 1 | 0
P138 | serwis "Q3 | S | 0 -:- 1 | 0
P139 | serwis "Q4 | S | 0 -:- 1 | 0
P140 | serwis "Q5 | S | 0 -:- 1 | 0
P141 | serwis "Q6 | S | 0 -:- 1 | 0
P142 | serwis "X8 A2 | S | 0-:-100 | 0
P143 | serwis "Y1 A2 | S | 0-:-100 | 0
P144 | serwis "Y2 A2 | S | 0-:-100 | 0
P145 | serwis "Q1 A2 | S | 0-:-1 | 0
P146 | serwis "Q5 A2 | S | 0-:-1 | 0
P147 | serwis "Q6 A2 | S | 0-:-1 | 0