| OPIS ZMIENNYCH SIECIOWYCH (WEJŚCIA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | NAZWA | TYP | UWAGI |
| Temperatura zadana dla trybu DZIEŃ | nviTemp00 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura zadana minimalna dla trybu NOC | nviTemp01 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura zadana maksymalna dla trybu NOC | nviTemp02 | SNVT_temp_p |  |
| Wilgotność zadana dla trybu DZIEŃ | nviPerc00 | SNVT_lev_count |  |
| RESET alarmu | nviResetAlarm | SNVT_switch | Możliwość zdalnego zresetowaniu syg. alarmu po uprzednim usunięciu przyczyn jego wystąpienia |
| Sterowanie trybami pacy | nviUniState2 | SNVT_state | 0 – STOP 1 – TRYB ŚWIĘTA 2 – TRYB NOC 3 – TRYB DZIEŃ |

| OPIS ZMIENNYCH SIECIOWYCH (WYJŚCIA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | NAZWA | TYP | UWAGI |
| Temperatura pomieszczenia | nvoTemp00 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura nawiewu | nvoTemp01 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura zewnętrzna | nvoTemp02 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura napędu kontroli wymiennika | nvoTemp03 | SNVT_temp_p |  |
| Temperatura przed wymiennikiem | nvoTemp04 | SNVT_temp_p |  |
| Wilgotność pomieszczenia | nvoPerc00 | SNVT_lev_count |  |
| Wysterowanie nagrzewnicy wodnej | nvoPerc01 | SNVT_lev_count |  |
| Wysterowanie wymiennika obrotowego | nvoPerc02 | SNVT_lev_count |  |
| Wysterowanie nawilżacza 1 | nvoPerc03 | SNVT_lev_count |  |
| Wysterowanie nawilżacza 2 | nvoPerc04 | SNVT_lev_count |  |
| Wysterowanie nawilżacza 3 | nvoPerc05 | SNVT_lev_count |  |
| Wyjścia/wejścia cyfrowe | nvoUniState1 | SNVT_state* | DI0 - ster. silników wentylatorów DI1 – ster. sprężarki nr1 pompy ciepła DI2 – ster. pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej DI3 – ster. sprężarki nr2 pompy ciepła DI4 – ster. przepustnic zewnętrznych DI5 – syg. potrzeby chłodzenia pompy ciepła DI6 – ster. napędu wymiennika obrotowego DI7 – aw. krytyczna DI8 – aw. niekrytyczna |
| ALARMY | NvoAlarm | SNVT_state* | DI0 - uwaga niedrożny filtr powietrza DI1 – szronienie wymiennika obrotowego DI2 – awaria napędu wymiennika obrotowego DI3 – awaria napędu wentylatora (termik) DI4 –alarm przeciwzamarzaniowy DI5 – awaria sprężarek pompy ciepła DI6 –niewłaściwe ciśnienie freonu pompy ciepła |

* w zależności od programu konfiguracyjnego sieci LON Works może nastąpić symetryczne odwrócenie bitów