| Universal Inputs/Outputs STEROWNIK A1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| X1 (wej.) | Ni 1000 | TEMP. WYWIEWU |
| X2 (wej.) | Ni 1000 | TEMP. NAWIEWU (wiodąca) |
| X3 (wej.) | Ni 1000 | TEMP. ZEWNĘTRZNA |
| X4 (wej./wyj.) | Ni 1000 | TEMP. KONTROLI WYMIENNIKA |
| X5 (wej./wyj.) | 0…10VDC | WILG. WZGLĘDNA WYWIEW |
| X6 (wej./wyj.) | Ni 1000 | TEMP. WA-KU ODZYSKU |
| X7 (wej./wyj.) | NC | 1 ST. ZABEZPIECZENIA PC (KP1, KP5) |
| X8 (wej.) | NC | 2 ST. ZABEZPIECZENIA PC (KP15) |

| Digital Inputs |  |  |
| --- | --- | --- |
| D1 | NC | TERMOSTAT P.ZAMROŻENIOWY |
| D2 | NC | ZAB. TERMICZNE SPRĘŻAREK |
| D3 | NC | ZAB. TERMICZNE SILNIKÓW |
| D4 | NO | PRESOSTATY FILTRÓW |
| D5 | NC | PRESOSTAT ODZYSKU CIEPŁA |

| Analog Outputs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 0…10 VDC | STER. ODZYSKU CIEPŁA |
| Y2 | 0…10VDC | STER. NAGRZEWNICY WODNEJ |

| Digital Outputs AC 24-230V 4(3)A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | STER. SILNIKÓW |
| Q2 |  | STER. SPRĘŻARKI S1 |
| Q3 |  | STER. POMPY OBIEGOWEJ NAGRZEWNICY |
| Q4 |  | STER. SPRĘŻARKI S2 |
| Q5 |  | STER. PRZEPUSTNIC ZEWNĘTRZNYCH |
| Q6 |  | SYGNAŁ POTRZEBY CHŁODZENIA PC (patrz opis) |

| Universal Inputs/Outputs STEROWNIK A2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| X1 (wej.) |  |  |
| X2 (wej.) |  |  |
| X3 (wej.) |  |  |
| X4 (wej./wyj.) |  |  |
| X5 (wej./wyj.) |  |  |
| X6 (wej./wyj.) |  |  |
| X7 (wej./wyj.) |  |  |
| X8 (wyj.) | 0…10 VDC | STER. NAWILŻACZA 3 |

| Digital Inputs |  |  |
| --- | --- | --- |
| D1 |  |  |
| D2 |  |  |
| D3 |  |  |
| D4 |  |  |
| D5 |  |  |

| Analog Outputs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 0…10 VDC | STER. NAWILŻACZA 1 |
| Y2 | 0…10 VDC | STER. NAWILŻACZA 2 |

| Digital Outputs AC 24-230V 4(3)A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | STER. NAPĘDU OBROTOWEGO |
| Q2 |  |  |
| Q3 |  |  |
| Q4 |  |  |
| Q5 |  | AWARIA KRYTYCZNA (CZERWONA) |
| Q6 |  | AWARIA NIEKRYTYCZNA (CZERWONA) |

Nr tel.: nie dotyczy

PIN: nie dotyczy

- Automatyka na sterownikach ACX36.040, BMS po LON-ie

- Okablowanie odporne na zakłócenia (sprawdzić falowniki pod kątem możliwości generowania zakłóceń)

- MODBUS do komunikacji pomiędzy A1 i A2

- Zapewnić minimalną temp. pracy sterownika i wentylację szafy latem

- Wentylatory o napędzie bezpośrednim

- Rewersyjna pompa ciepła przeznaczona, 2 stopnie pracy,

- Realizujemy równomierną pracę stopni układu

- Zadziałanie 1 st. zabezpieczenia wyłącza jedną sprężarkę z pracy

- Sygnał alarmu pompy ciepła (zadziałanie KP15) wyłącza wszystkie sprężarki z pracy (3-ci alarm w ciągu godziny blokuje pracę PC)

- Termostaty sprężarek wpiąć w obwód sterowania, w szereg z zabezpieczeniami silnikowymi sprężarek,

- Dodatkowo sygnał z termostatu sprężarki galwanicznie odpina sterowanie sprężarki, sygnał potrzeby chłodzenia pozostaje

- Sterowanie PC: min czas przestoju (również pomiędzy zmianą trybu GRZANIE/ CHŁODZENI)E, obsługa alarmu, temperatura zew. blokady chłodzenia, równomierna praca sprężarek)

- Wprowadzić na PPS-a wizualizację stanu 1 st. zabezpieczenia PC (presostaty KP1, KP5)

- Sygnał chłodzenia z podtrzymaniem przy zaniku potrzeby pracy sprężarek w danym trybie,

- Regulacja wilgotności poprzez kaskadową regulację 3 nawilżaczy, czujnik QFM2120

- Ograniczenie wilgotności na nawiewie przez higrostat kanałowy QFM81.2

- Wymiennik obrotowy do odzysku ciepła  i chłodu o ile spełniony jest warunek odzysku jak niżej

- Warunek odzysku ciepła jest różnicą temp. warunku odzysku oraz temp. zewnętrznej

- Czujnik w-ku odzysku zamontować przed wymiennikiem obrotowym na wywiewie (temp. za wymiennikiem PC)

- Kontrola napędu wymiennika: porównanie temp. przed wymiennikiem na wywiewie (X6) z temp za wymiennikim na wywiewie (X4)

- Czujnik kontroli wymiennika (X4) zamontowany za wymiennikiem na wywiewie

REALIZOWANE FUNKCJE APLIKACJI

- TRYBY STEROWANIA
   tryb czuwania

  praca automatyczna

     tryb święta
tryb noc

tryb dzień

Tryby pracy

Praca automatyczna- sterowanie czasowe poniższymi trybami

Tryb święta- praca cykliczna np. 30 min pracy 90 min przestoju (parametry nastawialne), algorytm regulacji jak dla trybu „noc”

Tryb noc- praca ciągła, utrzymanie temp. zadanej nocnej 16, bez regulacji wilgotności, latem maksymalnie 30°C

Tryb dzień- praca ciągła, utrzymanie temp. zadanej dziennej 20, regulacji wilgotności wg parametry pow. wywiewanego, kompensacja temp. zadanej, (start od +26 na zewnątrz fabrycznie)

Lista kodów alarmów:
1 -BRUDNY FILTR

2 - SZRONIENIE WYMIENNIKA

4 - AWARIA NAPĘDU WYMIENNIKA
8 -  AWARIA WENTYLATORA
16 - ALARM PRZECIWZAMARZANIOWY

32 - AWARIA SPRĘŻARKI (TERMIK)

64 - ALARM POMPY CIEPŁA (NIEWŁAŚCIWE CIŚNIENIE FREONU)
każdy inny kod alarmu jest sumą nakładających się wymienionych powyżej kodów